Предписание органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний

-Дверь в помещении электрощитовой выполнена с пределом огнестойкости менее 0,6 часа. Основание (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЭ от 22.07.2008 года, далее ТРоТПБ ст. 151 ч.1, ст.4 ч. 4; СНиП 2.08.02-89* «Противопожарные нормы» п. 1.82).

-Отсутствует акт проверки работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода. Основание (ТРоТПБ № 123-ФЭ от 22.07.2008 года ст. 4 ч.4; ч.1 ст. 151: ППР в РФ п. 55).

-Пожарные шкафы (6 шт.) установлены с нарушением требований ГОСТ. Основание (ТРоТПБ № 123-Ф3 от 22.07.2008 года ст.4 ч. 4; ч. 1 ст. 151; Нормы пожарной безопасности «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности», далее НПБ 151-2000; ППР в РФ п. 57);

-Все пути эвакуации, а именно: коридоры, стены лестничных маршей с 1-го по 3-й этаж отделаны горючим материалом (окрашены масляной краской). Основание («Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-Ф3 от 22.07.2008 года, далее ТРоТПБ ч.4. ст. 4; ч. 1 ст. 151; СНиП2-01-02-85* «Противопожарные нормы» п. 1.8).
